## Нижбирок-35
| Подстанция |  | Нижбирок, Т-1
(Название ПС, присоединения)
1 | Исходные данные
| Тип т-ра |  |  | к-во ст. рег | 0
| S т-ра, кВА = | 2500 |  | % рег (шаг) | 1.78
| U ср ВН, кВ = | 38.5 |  | ∆U РПН, % = | 0
| U ном НН, кВ = | 10.5
| Схема соединения | у/д-11
| Uk, % = | 6.05
| І кз НН мах, А = | 1292 |  | Іном ВН, А = | 37.4903
| І кз НН міn, А = | 1272 |  | Іном НН, А = | 137.4643
| К(3) сх ВН = | 1
|  |  |  | Примем Ірас, А = | 137 | (ток нагрузки стороны НН)
2 | Вибор ТТ
nтт:
2.1 | n тт Н = | 27.4 |  | Приемем n тт Н = | 40 | 200 | /5
2.2 | n тт В = | 10.9091 |  | Приемем n тт В = | 10 | 50 | /5
3 | Проверка ТТ
3.1 | Імах В (расч), А = | 37.3636
3.2 | n тт В = | 7.4727 |  | ХОРОШО!
4 | Вибор уставок
4.1 | Квр Н = | 1.4599 |  | Примем Квр Н = | 1.46 | В случае возможного увеличения загрузки трансформатора
4.2 | Квр В = | 1.3383 |  | Примем Квр В = | 1.34 |  |  | целесообразно принимать Квр Н=1
4.3 | ΔІд, А = | 0.0012438 |  | ХОРОШО! Если<0,01
4.4 |  | Коэффициент распред.тормож.ВН и НН= |  |  | 1 | Коэффициент распределения торм. К = 1 для односторньего
4.5 | Ід0 (2ст), А = | 1.5071 |  | Примем Iд0 = | 1.51 |  | питания и К = 0,5 для тр-ров с питанием
4.6 | Іт огр (2ст), А = | 32.3 |  | Примем Iт огр = | 32.3 |  | как с высшей, так и с низшей стороны
Стр. 1
4.7 | Інб' , А = | 129.2 |  | К ап = | 1
4.8 | Інб" , А = | 0 |  | К одн = | 1 | Кодн = 1 для т-ра без расщепленных обмоток
4.9 | Інб"' , А = | 1.607 |  | ε = | 0.1 |  | или 0,5 для т-ра с расщепленими обмотками
4.10 | Інб, А = | 130.807
4.11 | І огр, А = | 5.7293 | Iогр скоррект. по принятому Кт = |  | 6.038
| (для расчета Кт) |  |  | Кн= | 1.2 | Константа
4.12 | Кт = | 0.14909 |  | Примем Кт = | 0.16 |  |  | Уставки меню конфигурация
[7 empty] | 1 | Ктт НН = | 40
4.14 | Ітч, А = | 3.425 |  |  |  |  | 2 | Ктт ВН = | 10
4.15 | Ід ср ч = | 1.51 |  |  |  |  | 3 | Група тр-ра | у/д-11
4.16 | Ідч, А = | 46.4858 |  |  |  |  | 4 | Коэф. Выр. Кв нн = | 1.46
4.17 | Кч дзт = | 30.7853 |  |  |  |  | 5 | Коэф. Выр. Кв вн = | 1.34
4.18 | Ід отс, А = | 17.5829 |  | Примем Iд отс = | 17.6 |  | Уставки меню ДО (І ст - отсечка)
4.19 | Кч отс = | 2.6412 |  |  |  |  | 1 | Робота ДО | Вкл.
[7 empty] | 2 | Ід отс, А = | 17.6
[7 empty] | 3 | Тдо, с = | 0
[7 empty] | 4 | Блок. по 2-й гарм. І2 | Откл.
[7 empty] | 5 | Уровень 2-й гарм. І2, % | 12
[7 empty] | 6 | Блок. по 5-й гарм. І5 | Откл.
[7 empty] | 7 | Уровень 5-ї гарм. І5, % | 10
Уставки меню ДТ (ІІ ст - с торможением)
[7 empty] | 1 | Робота ДТ | Вкл.
[7 empty] | 2 | Ід0, А = | 1.51
[7 empty] | 3 | Іт огр, А = | 32.3
[7 empty] | 4 | Тдт, с = | 0.2
[7 empty] | 5 | Кт = | 0.16
[7 empty] | 6 | К = | 1
[7 empty] | 7 | Блок. по 2-й гарм. І2 | Вкл.
[7 empty] | 8 | Уровень 2-й гарм. І2, % | 12
[7 empty] | 9 | Блок. по 5-й гарм. І5 | Вкл.
[7 empty] | 10 | Уровень 5-й гарм. І5, % | 10 | Стр. 2
| Характерные точки зависимости | [5 empty] | Точка определения чувствительности
[7 empty] | Iдч, А= | 46.4858
1 ступень | Iд ср отс | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  | Iд отс,А= | 17.6 | Кч отс= | 2.6412
2 ступень | Iд ср дзт | 1.51 | 1.51 | 6.038 | 6.038 |  | Iдср ч,А= | 1.51 | Кч дзт= | 30.7853
Ток торможения |  | 0 | 4 | 32.3 | 37.3 |  | Iтч, А= | 3.425
Стр. 3
1 | В таблицу п. 1 "Исходные данные" ввести выделенные зеленым данные для расчета: номинальную мощность трансформатора (Sт-ра),
номинальное напряжение стороны ВН в среднем положении РПН (Uср ВН), номинальное напряжение стороны низшего напряжения
(Uном НН), максимальный сквозной ток КЗ и минимальный ток КЗ в конце зоны защиты (Iкз НН мах и Iкз НН мin), коэффициент схемы
соединения трансформаторов тока и входов реле на стороне ВН для трехфазного режима К(3) сх ВН, количество ступеней регулироввания
РПН (к-во ст. рег), шаг ступени регулирования (%рег). Остальные данные таблицы не имеют выделения цветом, носят информационный
характер или расчитываются автоматически.
В пункте "Примем Iрас, А=" вносят максимальный расчетный ток нагрузки трансформатора, приведенный к стороне НН.
2 | Программа автоматически расчитывает рекоменованные значения коэффициентов трансформации ТТ (n тт Н и n тт В) по длительной токовой
нагрузке при Iрас.
Исходя из рекомендованых или по другим соображениям заполняют пункты "Приемем n тт Н =" и "Приемем n тт В =". При этом
n тт Н обязательно принимают больше рекомендованного, а n тт В удобно принимать максимально близко к рекомендованному.
3 | Программа автоматически проверяет принятый n тт В на допустимую токовую нагрузку цепей тока стороны ВН и выдает сообщение
ХОРОШО! или предложение УВЕЛИЧИТЬ n тт В! , которое следует выполнить.
4 | Программа автоматически расчитывает значение коэффициента выравнивания Квр Н, которое может быть принято или нет (может быть
принято Квр Н=1) и после заполнения пункта "Примем Квр Н=" расчитывается значение Квр В. Принятое в качестве уставки значение
Квр В должно быть максимально близко к расчитанному, что автоматически проверяется путем сравнения погрешности определения
дифференциального тока ΔІд с допустимой и выдачи сообщения "ХОРОШО!" или "Пересчитать Квр!". Далее автоматически
расчитываются остальные значения уставок и необходимо заполнять выделеные зеленым пункты "Примем…" их принимаемыми
значениями. При этом после ввода принятого значения коэффициента торможения Кт автоматически пересчитывается полученное значение
тока ограничения Iогр, после заполнения всех пунктов "Примем…" автоматически заполняются таблицы принятых уставок, раситываются
характерные точки тормозной характеристики, строится ее график, расчитываются и заносятся в таблицу значения коэффициентов
чувствительности.
Стр. 4
Дифференциальный ток, А
Ток торможения, А (без масштаба)
ТОРМОЗНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТУПЕНЕЙ ДИФЗАЩИТЫ
Порядок расчета
В случае наличия существующих трансформаторов тока или особых соображений по их выбору рекомендуется сразу указывать принятые значения nтт. При этом должна выполнятся проверка принятых nтт по допустимой токовой нагрузке